无为图创环保科技有限公司炉渣综合利用建设项目竣工环境保护验收意见

2022年12月10日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，无为图创环保科技有限公司在本公司主持召开了“炉渣综合利用建设项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由无为图创环保科技有限公司（建设单位）、芜湖宏安生态环境科技有限公司（验收报告编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：无为市石涧镇新材料产业园东片区

建设性质：新建

建设规模：总占地面积约20亩，年生产 10万吨环保炉渣

建设内容：项目主要包括新生产厂房、综合楼、仓库等构成，建筑面积约12000平方米。

2、建设过程及环保审批情况

《无为图创环保科技有限公司炉渣综合利用建设项目环境影响报告表》委托安徽志远环境工程有限公司编制承担该项目的环境影响评价工作，于2020年6月17日取得《关于无为图创环保科技有限公司微炉渣综合利用建设项目环境影响报告表批复》（无环审〔2020〕32号）。2022年10月无为图创环保科技有限公司委托安徽天净环绿环境科技有限公司对本项目开展竣工环境保护验收监测工作，根据监测公司的监测结果编制了验收监测报告。

3、投资情况

项目实际总投资5260万元，其中环保投资42万元，占总投资0.80%。

4、验收范围：整体验收。

二、污染防治措施

1、废气

本项目产生的废气主要为堆场卸料及堆场粉尘、上料粉尘和食堂油烟。

（1）堆场卸料及堆场粉尘：堆场位于厂房原料区，堆场上方设置有喷淋系统定期喷淋降尘，炉渣在装卸和堆存过程中产生的粉尘对环境影响较小。

- （2）上料粉尘：上料口上方设置喷淋装置定期喷淋。

- （3）食堂油烟：经油烟净化器净化处理后通过烟道引至食堂顶部排放，食堂油烟排放满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求。

2、废水

本项目主要为生活污水、食堂废水。生活污水经化粪池处理后汇同经隔油池处理后的食堂废水经厂区一体化污水处理设施处理后，达标后排入裕溪河。

3、噪声

本项目噪声源强主要来自于生产设备正常运行时产生的噪声，其声级值为65~85dB(A)左右。主要设备有泥浆机、跳汰机、打砂机 、提升机、破碎机、打铁机、滚笼筛、绞龙、铝机、脱水筛、地磅、水泵、装载机、干式除铁器、湿式除铁器、摇床、悬挂式除铁器等，经采取安装减振基座，设置厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声排放满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类区标准。

- 4、固体废物

### 本项目产生的废物主要是生产过程中产生的一般固废包括有色金属（含废铁）、污水处理设施污泥；危险废物主要是用于设备维护的废润滑油；以及职工产生的生活垃圾。生产过程产生的有色金属（含废铁）收集后外售；生活污水经化粪池处理后汇同经隔油池处理后的食堂废水经一体化污水处理设施处理产生的污水处理设施污泥定期清理后用作厂区绿化；废润滑油收集后暂存于危废库，委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。

### 固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。

### 5、其他环保设施

### （1）防渗设施

### 危废暂存场所落实了防腐防渗措施。

### （2）规范化排污口

### 按规范设置了各类标识。

三、验收监测结果及现场检查情况

2022年10月28日~10月29日，2022年11月7日~11月8日，安徽天净环绿环境科技有限公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。监测结果如下：

1、废气监测结果

监测结果表明，无为图创环保科技有限公司验收监测期间，食堂油烟排气筒出口油烟排放浓度<2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标》（GB18483-2001）中限值要求。厂界总悬浮颗粒物排放浓度<1mgm3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。

2、废水监测结果

厂区废水总排口pH值范围为（7.0~7.1），COD的浓度范围为（20~27）mg/L，BOD5的浓度范围为（7.5~9.8）mg/L，SS的浓度范围为（9~19）mg/L，氨氮的浓度范围为（6.85~9.73）mg/L，动植物油的浓度范围<0.06mg/，厂区废水总排口pH值、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油的监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。

3、厂界噪声监测结果

监测结果表明，厂界噪声昼间监测结果为55.3～58.7 dB(A)，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固废检查结果

生产过程产生的有色金属（含废铁）收集后外售；生活污水经化粪池处理后汇同经隔油池处理后的食堂废水经一体化污水处理设施处理产生的污水处理设施污泥定期清理后用作厂区绿化；废润滑油收集后暂存于危废库，委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。

四、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足相关环保要求。

五、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为无为图创环保科技有限公司炉渣综合利用建设项目竣工环境保护验收合格。

六、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：参会人员签到表